## 行政许可-上报数据
行政许可-上报数据
行政相对人名称* | 行政相对人类别* | 统一社会信用代码* | 行政许可决定文书名称* | 许可决定文书号* | 许可类别* | 许可内容* | 许可决定日期* | 有效期自* | 有效期至* | 许可机关* | 许可机关统一社会信用代码* | 当前状态* | 数据来源单位* | 数据来源单位统一社会信用代码* | 备注
北京京热张家湾热力有限公司 | 法人及非法人组织 | 91110112MADQUDREXN | 关于通州区张家湾设计小镇2号能源站增绿改造项目核准的批复 | 京通州发改(核)﹝2026﹞53号 | 核准 | 本项目建设内容主要包括冷热源系统、配电及自控系统、室外管网、能源管控平台等,采用“烟气余热+空气源热泵+燃气锅炉调峰+冷水机组”的多能互补供能形式,新能源供热装机占比65.1%。本项目为现状能源站内改(扩)建项目,改造后能源站总供热面积36.78万平方米,总供冷面积17.59万平方米,总热负荷为11412kW,总冷负荷为10190kW。本项目冷热源系统主要设备及室外管网建设范围如下: 1.冷热源系统形式:本项目共设置20台空气源热泵机组、2台气液板壳换热器、1台烟气余热回收热泵、1台汽水板式换热器、1台变频离心式冷水机组、1台冷却塔。 2.本项目室外供冷热管网包含广通街等5条热力管线(最终建设规模指标由规划自然资源部门核定),其中: (1)广通街段热力管线 管线起点位于梧桐路与广通街交叉口,沿广通街道路永中以北12.5米处向西至合欢西路与广通街交叉口,后横穿广通街,并沿合欢西路永中以东5.1米处,向南新建一条DN300~DN400毫米热力管线,终点接入北投栖澐湾地块红线内。本次新建热力管线干线路由长度约537米,支线路由长度约14米,路由总长度约551米。 (2)梧桐路段热力管线 自广通街至云凤路,沿梧桐路永中西侧2.0米新建DN400~DN500毫米热力干线,并新建DN350毫米热力支线。热力干线北侧与云凤路热力管线联通,南侧与广通街热力管线联通。本次新建热力干线长度约642.9米,新建热力支线长度约27米。 (3)云凤路段热力管线 自福元医药地块至梧桐路,沿云凤路永中南侧16米新建DN400毫米热力管线;自梧桐路至云杉路,沿云凤路永中北侧2.5米新建DN450毫米热力管线,东侧与云杉路热力管线联通。本次新建热力管线长度约850.8米。 (4)云杉路段热力管线 自云凤路至智慧园三期,沿云杉路永中东侧2.5米新建DN250~DN450毫米热力管线。本次新建热力管线长度约483.8米。 (5)广源中街段热力管线 自云杉路至梁各庄西路东侧,沿广源中街永中南侧5.0米新建DN400毫米热力管线,西侧与云杉路热力管线联通。本次新建热力管线长度约341.3米。 | 2026-08-14 | 2026-08-14 | 2028-08-13 | 北京市通州区发展和改革委员会 | 11110112000082907D | 有效 | 北京市通州区发展和改革委员会 | 11110112000082907D

## hidden36553811 (hidden)
法人及非法人组织
自然人
个体工商户

## hidden3655382424 (hidden)
有效
无效